| Акционерное общество «РИР Энерго» (АО «РИР Энерго») Филиал АО «РИР Энерго»- «Курская генерация» |  |  |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к системам теплоснабжения

|  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (основание запрос заявителя / заявка № _______ от _.__.20__ г.) Срок подключения объекта к системе централизованного теплоснабжения – в течение 18 месяцев с момента заключения договора о подключении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Источники теплоснабжения – котельная «Южная».

- Существующая система централизованного теплоснабжения –открытая.

Схему присоединения системы отопления (зависимая/независимая) определить проектом.

- Максимальное значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, согласно температурному графику и схеме теплоснабжения города – ____ ºС.

- Расчетный температурный график:

- расчетный перепад температур между подающим и обратным трубопроводом для гидравлических расчетов и подбора оборудования ИТП на отопление – __ °С (при расчетной температуре наружного воздуха -__ °С);

- максимальная достигаемая температура теплоносителя в подающем трубопроводе (при -__ °С) – ___ °С;

- внутренней системы отопления – __-__ оС;

- на горячее водоснабжение – __-__ °С;

- температура в подающем трубопроводе устанавливается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток __-__ часа;

- Точка подключения – ____________________________.

- Точка присоединения - ___________________________.

- Тепловая нагрузка в горячей воде (заявленная), Гкал/ч:

| Системы теплопотребления | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) | Общая |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Горячее водоснабжение ________________________________.

- Параметры теплоносителя в точке присоединения:

- температура в подающем трубопроводе:

___ ± _ °С при температуре наружного воздуха -___ °С;

___ ± _ °С при температуре наружного воздуха от __ °С.

- давление в подающем трубопроводе: __ ± _ м вод. ст. (в отопительный период);

- давление в обратном трубопроводе: __ ± __ м вод. ст. (в отопительный период);

Расчетные параметры теплосети внутренней системы отопления:

- по давлению – __ кгс/см2;

- по температуре – __ °С.

10. Категория надежности – определить проектом.

- Отметка линии статического давления – ____ м.

- Условия подключения (технологического присоединения).

  - _____________________________________________.

  - _____________________________________________.

  - Предпроектные решения по выполнению условий подключения предварительно согласовать с филиалом АО «РИР Энерго» - «Курская генерация».

  - В соответствии с требованиями нормативной документации выполнить проектные и строительно-монтажные работы по обустройству подключаемого ИТП. Перед началом проектирования разработать и согласовать с филиалом АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» принципиальную схему теплового пункта. В ИТП предусмотреть:

- ограничение максимального расхода теплоносителя на входе/выходе теплоносителя из тепловой сети;

- при выборе независимой схемы присоединения системы отопления:

- установку пластинчатых разборных водоподогревателей (при расчете мощности водоподогревателей применять коэффициент теплопередачи Кт=3000 Ккал/(час·м²·оС));

- автоматическую подпитку внутренней системы отопления.

  - При применении трубопроводов из полимерных материалов во внутренней системе отопления необходимо обеспечить параметры теплоносителя по температуре не более 90 оС и давлению не более 10 кгс/см2, а также соответствующие требования, указанные заводами-изготовителями в техпаспортах применяемых изделий.

  - В ИТП предусмотреть отдельные врезки трубопроводов на нежилые помещения с установкой отключающей запорной арматуры. Отключающая запорная арматура должна быть установлена в помещении со свободным доступом представителей «Теплоснабжающей организации» (ИТП или подвальные помещения жилого дома).

  - До заключения договора теплоснабжения необходимо подписать акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по подключаемому объекту.

  - Для ввода в эксплуатацию объекта получить допуск в органах Ростехнадзора и выполнить пусконаладочные работы в системе теплопотребления с привлечением специализированной организации и последующей сдачей в присутствии представителей филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация».

13. Рабочий проект тепловой сети и ИТП подлежит обязательному согласованию с филиалом АО «РИР Энерго» – «Курская генерация» с передачей одного согласованного экземпляра проекта в электронном виде в формате PDF.

14. Проектной организации выполнить расчет тепловых потерь на участке тепловой сети от границы балансовой принадлежности до мест установки приборов учета в тепловых пунктах объекта.

15. Пункт учета тепловой энергии организовать максимально приближенно к границе раздела балансовой принадлежности «Потребителя» и «Теплоснабжающей организации». Схему установки узлов учета согласовать с теплоснабжающей организацией до разработки проектной документации. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между «Теплоснабжающей организацией» и «Потребителем» по тепловой сети будет ____________________________________________.

В тепловом пункте объекта предусмотреть установку коммерческих приборов учета тепла, горячего водоснабжения и контроля параметров теплоносителя в соответствии c:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждены постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034.

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждена приказом Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр.

- МИ 2813-2003 ГСИ. Учет тепловой энергии и количества теплоносителя. Алгоритмы реакции теплосчетчиков на нештатные ситуации при учете тепловой энергии.

- Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учёта тепловой энергии, утверждены приказом Минпромторга от 21.01.2011 №57.

- Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Рекомендации к средствам измерения и организации учета тепловой энергии и теплоносителя:

- узел учета должен оборудоваться теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;

- средства измерений должны быть сертифицированы для работы в едином комплексе;

- средства измерений должны обеспечивать измерение количества тепловой энергии и воды, израсходованной на нужды горячего водоснабжения, в соответствии с уравнениями измерений, регламентированными нормативными документами и утвержденным установленным образом;

- теплосчетчик должен быть снабжен защитными устройствами, предотвращающими возможность разборки, перестановки или переделки теплосчетчика без очевидного повреждения защитного устройства (пломбы);

- обеспечить защиту термопреобразователей сопротивления, чувствительный элемент должен быть полностью погружен, стакан с чувствительным элементом должен быть заполнен маслом;

- программное обеспечение теплосчетчика должно обеспечивать защиту от несанкционированного вмешательства в условиях эксплуатации;

- вычислитель теплосчетчика должен иметь нестираемый архив, в который заносятся основные технические характеристики и настроечные коэффициенты прибора. Данные архива выводятся на дисплей прибора и (или) компьютер. Настроечные коэффициенты заносятся в паспорт прибора. Любые изменения должны фиксироваться в архиве;

- в непосредственной близости от тепловычислителя предусмотреть дополнительный источник питания 220 В для подключения компьютера;

- устанавливаемые первичные преобразователи расхода не должны уменьшать располагаемый перепад давлений на вводе в здание. Рекомендуется применение электромагнитных первичных преобразователей расхода. При согласовании проекта предоставить расчет гидравлических потерь;

- пункт учета тепловой энергии рекомендуется оснастить системой телеметрии и дистанционного контроля с передачей данных в Службу тепловой инспекции и энергоаудита «Теплоснабжающей организации» и «Потребителю» тепловой энергии. Система телеметрии должна обеспечивать передачу показаний и архивов тепловычислителя, а также сигналов о прекращении электропитания приборов. Оплату услуг связи системы телеметрии производит потребитель. Для обеспечения работоспособности установленных приборов в ИТП рекомендуется сервисное их обслуживание;

- не рекомендуется использовать первичные преобразователи расхода следующих типов: вихревые, механические, вихре-акустические;

16. В состав проектной документации включить следующие разделы:

- общие данные;

- схема электрическая питания;

- схема электрическая подключения приборов комплекта теплосчетчика;

- схема соединения внешних проводок;

- план подключения потребителя к тепловой сети;

- принципиальная схема теплового пункта с узлом учета;

- план расположения оборудования узла учета тепловой энергии;

- настроечная база данных, вводимая в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы);

- схема пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

- гидравлический расчет узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

- спецификация применяемого оборудования и материалов;

- техническое задание на проектирование узла учета с указанием заданных границ погрешности измерения тепловой энергии и массы воды, израсходованной на нужды горячего водоснабжения, утвержденное Заказчиком и согласованное с энергоснабжающей организацией;

- перечень фиксируемых нештатных ситуаций с указанием алгоритма реакции теплосчетчика;

- расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды. Масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час.

- для узлов учета в зданиях (дополнительно) - таблица суточных и месячных расходов тепловой энергии по теплопотребляющим установкам.

17. Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя подлежит согласованию с теплоснабжающей организацией. Проектная документация предоставляется в электронном виде в формате PDF.

Размещение и исполнение узла учета должно обеспечивать надежную защиту его оборудования от несанкционированного доступа, возможности повреждения посторонними лицами, запаривания, затопления.

18. Проектные и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями СП 124-13330.2012 «Тепловые сети», СП 60.13330-2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 41.101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и система внутреннего теплоснабжения», СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и других нормативных документов, действующих на момент выдачи технических условия, по проектированию и строительству силами специализированных организаций, имеющих допуски на выполнение данных видов работ, под техническим   надзором фиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация».

19. Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи, при этом в случае, если в течение 1 года со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, срок действия технических условий прекращается.

20. Разрешение на допуск в эксплуатацию теплового пункта необходимо получить в профильном отделе Ростехнадзора и выполнить пусконаладочные работы в системе теплопотребления с привлечением специализированной организации и последующей сдачей в присутствии представителей филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация».

21. Технические условия подключения применяются в целях архитектурно-строительного проектирования и не являются основанием для подключения объектов Заявителя в отсутствие заключенного договора о подключении.

Заместитель управляющего директора

филиала - главный инженер	                                                            ____________

____________

(4712) __-__-__

Приложение к ТУ ______

Схема подключения